**DORMA TV 100 : verrouillage issue de secours DAS :**

Dispositif de verrouillage **électromécanique** pour issue de secours type TV 100 des établissements Dorma ou techniquement équivalent, **conforme à la norme NF-S 61937**, fonctionnant à rupture d’alimentation sous une tension de **24 VDC**.

**Montage sur** **porte simple action en applique** sous linteau, ou en option sur porte à fleur à l’aide de son équerre de montage DORMA TV-Z 1xx.

Dans boîtier métallique IP 42 anticorrosion et anti-sabotage, peint.

Livré avec son doigt de verrouillage articulé sur sa base (partie gâche) et adaptable sur porte coupe-feu, jeu de plaque de réglage et sachets de vis.

Equipé en série des contacts anti-sabotage, contrôle de porte « ouverte, fermée » et surveillance de l’état « verrouillé » : position d’attente , « déverrouillé » : position de sécurité. Dispositif non démontable en position porte fermée.

Force de retenue: 600 daN.

